## 工程量清单
泉厦高速朴里服务区装饰装修提升改造工程（二装）
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编制时间： |  | 2024年03月18日

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉厦高速朴里服务区装饰装修提升改造工程（二装） | [6 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
消防系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030901002003 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 (3)连接形式:沟槽式卡箍连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 156.532
2 | 030901002004 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 (3)连接形式:沟槽式卡箍连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 110.584
3 | 031201001007 | 管道刷油 | (1)除锈级别:刷油漆 (2)油漆品种:消防管刷成红色二道 | m2 | 28.366
4 | 031002001009 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:管道支吊架 | kg | 48.479
5 | 031201003010 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、红色漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二度 | kg | 99.479
6 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)含法兰及螺栓 | 个 | 5
7 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)含法兰及螺栓 | 个 | 3
8 | 030901010001 | 室内消火栓 | (1)安装方式:室内 (2)型号、规格:减压稳压消火栓(应满足消防产品3C认证) (3)附件材质、规格:DN65消火栓,喷嘴直径19mm的水枪,公称直径65、长度25m的麻质衬胶水带;两具手提式 | 套 | 20
9 | 030901013001 | 灭火器 | (1)规格、型号:手提式磷酸\M+1EFA7盐干 | 具/组 | 20
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
粉灭火器MF/ABC5型2具 (2)形式:放置式
10 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 30
喷淋系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 (3)连接形式:沟槽式卡箍连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 188.457
12 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN125 (3)连接形式:沟槽式卡箍连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 120.379
13 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 (3)连接形式:沟槽式卡箍连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 90.576
14 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 (3)连接形式:沟槽式卡箍连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 110.937
15 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 (3)连接形式:沟槽式卡箍连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 50.035
16 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 365.346
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
17 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 233.946
18 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 556.311
19 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 938.946
20 | 031201001008 | 管道刷油 | (1)除锈级别:刷油漆 (2)油漆品种:红底黄圈标志 | m2 | 404.714
21 | 031002001010 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:管道支吊架 | kg | 890.93
22 | 031201003011 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、红色漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二度 | kg | 890.93
23 | 030901008001 | 末端试水装置 | (1)名称:末端试水装置DN25 | 组 | 2
24 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)安装部位:室内 (2)材质、型号、规格:标准直立型喷头(型号为ZSTZ) DN25 (3)规格:动作温度为68℃ | 个 | 566
25 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)安装部位:室内 (2)材质、型号、规格:吊顶型喷头(型号为ZSTZ) DN25 (3)规格:动作温度为68℃ | 个 | 167
26 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:泄水阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)含法兰及螺栓 | 个 | 2
27 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火 | 点 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
控制装置调试 自动喷水灭火系统
冷媒水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
28 | 030903003001 | 铜管 | (1)规格:φ12.7 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 389.57
29 | 031001004010 | 铜管 | (1)规格:φ15.88 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 190.19
30 | 031001004011 | 铜管 | (1)规格:φ15.9 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 508.66
31 | 031001004012 | 铜管 | (1)规格:φ19.05 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 127.01
32 | 031001004013 | 铜管 | (1)规格:φ22.23 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 252.11
33 | 031001004014 | 铜管 | (1)规格:φ28.58 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 209.97
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
34 | 031001004015 | 铜管 | (1)规格:φ34.93 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 99.82
35 | 031001004016 | 铜管 | (1)规格:φ41.28 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 50.42
36 | 031001004017 | 铜管 | (1)规格:φ44.45 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 102
37 | 031001004018 | 铜管 | (1)规格:φ9.53 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 566.94
38 | 030903005001 | 铜管管件 | (1)规格:分歧器FQZHN-01C (2)焊接方法:焊接 (3)材质、压力等级:按设计要求 | 个 | 77
39 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑管壳安装(管道) (2)绝热厚度:按设计要求 (3)软木品种:按设计要求 (4)管道外径:(管道 DN50mm以下) | m3 | 0.158
40 | 031002001011 | 管道支架 | (1)材质:A12镀锌通丝 (2)管架形式:一般管架 | kg | 682.053
41 | 031002001012 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管架 | kg | 682.053
42 | 031201003012 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般管架 | kg | 782.053
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍、调和漆一遍
43 | 031001006039 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:排水 (3)材质、规格:硬聚氯乙烯排水DN50 (4)连接形式:承插粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验、管件安装 | m | 318.36
44 | 031001006040 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:排水 (3)材质、规格:硬聚氯乙烯排水DN50 (4)连接形式:承插粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验、管件安装 | m | 317.99
45 | 031001006041 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:排水 (3)材质、规格:硬聚氯乙烯排水DN50 (4)连接形式:承插粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验、管件安装 | m | 8.04
46 | 031001006042 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:排水 (3)材质、规格:硬聚氯乙烯排水DN50 (4)连接形式:承插粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验、管件安装 | m | 15.37
47 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
48 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
消防通风工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
49 | 030702001008 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内 (6)管件、法兰等附 | m2 | 86.36
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
件及支架设计要求:按设计要求 (7)接口形式:咬口
50 | 030702001009 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 (7)接口形式:咬口 | m2 | 162
51 | 030702001010 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=1.0mm以内 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 (7)接口形式:咬口 | m2 | 252.9
52 | 030702001011 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.5mm以内 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 (7)接口形式:咬口 | m2 | 6.5
53 | 030702001012 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 (7)接口形式:咬口 | m2 | 89.1
54 | 031201003013 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍)、一般钢结构(调和漆 第二遍) | kg | 1707.5
55 | 030703001005 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*250 (2)类型:280℃防火阀 | 个 | 15
56 | 030703001006 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*250 | 个 | 14
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)类型:防烟阀
57 | 030703001007 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×400 (2)类型:70℃防火阀 | 个 | 1
58 | 030703001008 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×400 (2)类型:风管止回阀 | 个 | 1
59 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:单层百叶风口1000×600 | 个 | 13
60 | 011210003002 | 玻璃隔断 | (1)玻璃品种、规格、颜色:电动挡烟垂壁 (2)嵌缝、塞口材料品种:按设计要求 | m2 | 284.81
61 | 030108006007 | 其他风机 | (1)规格:150m3/h,100Pa,N=30W,30dB(a) (2)名称:排气扇，自带止回阀 | 台 | 4
62 | 030108006008 | 其他风机 | (1)规格:250m3/h,120Pa,N=35W,32dB(a) (2)名称:排气扇 | 台 | 1
63 | 030108001010 | 离心式通风机 | (1)型号:PF-1 (2)名称:轴流风机 (3)规格:4000m3/h,400Pa,1.5kW,2900rpm,77dB(A) | 台 | 1
64 | 030108001011 | 离心式通风机 | (1)型号:PF-3 (2)名称:轴流风机 (3)规格:2600m3/h,360Pa,0.55kW,2900rpm,77dB(A) | 台 | 1
65 | 030108001012 | 离心式通风机 | (1)型号:PF-4 (2)名称:轴流风机 (3)规格:2600m3/h,360Pa,0.55kW,2900rpm,77dB(A) | 台 | 1
66 | 030108001013 | 离心式通风机 | (1)型号:PY-1 (2)名称:高温消防风机 (3)规格:39600m3/h,680Pa,11kW,1450rpm,90dB(A) | 台 | 1
67 | 030108001014 | 离心式通风机 | (1)型号:PY-2 (2)名称:高温消防风机 (3)规格:39600m3/h,680Pa,11kW,1450rpm,90dB(A) | 台 | 1
68 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
漏项
69 | 030406006005 | 低压交流异步电动机 | (1)容量(kW):13kw (2)名称:交流异步电动机检查接线、负载调试 | 台 | 2
70 | 030406006006 | 低压交流异步电动机 | (1)容量(kW):3kw (2)名称:交流异步电 | 台 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
动机检查接线、负载调试
空调工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
71 | 030702001013 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 (7)接口形式:咬口 | m2 | 250.84
72 | 030702001014 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 (7)接口形式:咬口 | m2 | 66.73
73 | 031201003014 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍)、一般钢结构(调和漆 第二遍) | kg | 1288.27
74 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:离心玻璃棉保温材料保温;保温材料性能参数:密度≥48kg/m3, (2)绝热厚度:厚度30mm | m3 | 6.45
75 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×250 带调节阀的风口 (2)类型:带调节阀双层百叶风口 | 个 | 12
76 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×320 (2)类型:防雨百叶 | 个 | 2
77 | 030703020003 | 消声器 | (1)规格:1000×250 (2)名称:消声器 | 个 | 3
78 | 030703020004 | 消声器 | (1)规格:1000×250 (2)名称:消声器 | 个 | 4
79 | 030108001015 | 离心式通风机 | (1)型号:XF-1 (2)名称:新风机 (3)规格:Q=28kW,2800m/h,N=0.9kW, (4)减振底座形式、数量:减振吊架 | 台 | 1
80 | 030108001016 | 离心式通风机 | (1)型号:XF-2 (2)名称:新风机 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)规格:Q=28kW,2800m/h,N=0.9kW,余压220Pa(吊式安装) (4)减振底座形式、数量:减振吊架
81 | 030108001017 | 离心式通风机 | (1)型号:XF-3 (2)名称:新风机 (3)规格:Q=28kW,2800m/h,N=0.9kW,余压220Pa(吊式安装) (4)减振底座形式、数量:减振吊架 | 台 | 1
82 | 030108001018 | 离心式通风机 | (1)型号:XF-4 (2)名称:新风机 (3)规格:Q=28kW,2800m/h,N=0.9kW,余压220Pa(吊式安装) (4)减振底座形式、数量:减振吊架 | 台 | 1
83 | 030701004004 | 风机盘管 | (1)规格:AC-4.5 (2)名称:风管式室内机 (3)型号:制冷量(4.5kW),制热量(5.0kW),额定功率(80W),风量(790m3/h) (4)减振器、支架形式、材质:减振吊架 | 台 | 51
84 | 030701004005 | 风机盘管 | (1)规格:AC-5.6 (2)名称:风管式室内机 (3)型号:制冷量(5.6kW),制热量(6.3kW),额定功率(100W),风量(1020m3/h) (4)减振器、支架形式、材质:减振吊架 | 台 | 35
85 | 030701004006 | 风机盘管 | (1)规格:AC-6.3 (2)名称:风管式室内机 (3)型号:制冷量(6.3kW),制热量(7.1kW),额定功率(103W),风量(1145m3/h) (4)减振器、支架形式、材质:减振吊架 | 台 | 2
86 | 030108006009 | 其他风机 | (1)材质:室外机制冷量：196.2kW;制热量：218kW；噪声：61dB(A)；净重：956Kg (2)名称:V1-1 | 台 | 1
87 | 030701003003 | 空调器 | (1)名称:空调 (2)型号:1.5P (3)安装形式:壁挂 (4)安装位置:AB两区母婴室 | 台/组 | 2
88 | 030701003004 | 空调器 | (1)名称:空调 (2)型号:1.5P | 台/组 | 25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装形式:壁挂 (4)安装位置:AB两区厨房
89 | 030108006010 | 其他风机 | (1)材质:室外机制冷量：202kW;制热量：224kW；噪声：61dB(A)；净重：956Kg (2)名称:V1-2 | 台 | 1
90 | 030108006011 | 其他风机 | (1)材质:室外机制冷量：202kW;制热量：224kW；噪声：61dB(A)；净重：956Kg (2)名称:V1-3 | 台 | 1
91 | 030108006012 | 其他风机 | (1)材质:室外机制冷量：179.5kW;制热量：199.5kW；噪声：61dB(A)；净重：911Kg (2)名称:V1-4 | 台 | 1
92 | 030406006003 | 低压交流异步电动机 | (1)容量(kW):13kw (2)名称:交流异步电动机检查接线、负载调试 | 台 | 45
93 | 030406006004 | 低压交流异步电动机 | (1)容量(kW):13kw (2)名称:交流异步电动机检查接线、负载调试 | 台 | 35
94 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
分部分项工程费
1 |  | 总价措施项目费 |  | 项 | 1.000
1.1 |  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1.000
1.2 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1.000
1.3 |  | 防尘喷雾措施费 |  | 项 | 1.000
2 |  | 单价措施项目费 |  | 项 | 1.000
其他项目费
1 |  | 暂列金额 |  | 项 | 1.000
2 |  | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1.000
合计