## 分部分项工程量清单与计价表
工程量清单（控制价）
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
消防系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030901002003 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 (3)连接形式:沟槽式卡箍连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 156.532 | 119.41 |  | 18691.49
2 | 030901002004 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 (3)连接形式:沟槽式卡箍连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 110.584 | 164.94 |  | 18239.72
3 | 031201001007 | 管道刷油 | (1)除锈级别:刷油漆 (2)油漆品种:消防管刷成红色二道 | m2 | 28.366 | 9.24 |  | 262.1
4 | 031002001009 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:管道支吊架 | kg | 48.479 | 19.23 |  | 932.25
5 | 031201003010 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、红色漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二度 | kg | 99.479 | 2.54 |  | 252.68
6 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)含法兰及螺栓 | 个 | 5 | 684.41 |  | 3422.05
7 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)含法兰及螺栓 | 个 | 3 | 242.27 |  | 726.81
8 | 030901010001 | 室内消火栓 | (1)安装方式:室内 (2)型号、规格:减压稳压消火栓(应满足消防产品3C认证) (3)附件材质、规格:DN65消火栓,喷嘴直径19mm的水枪,公称直径65、长度25m的麻质衬胶水带;两具手提式 | 套 | 20 | 2901.15 |  | 58023
9 | 030901013001 | 灭火器 | (1)规格、型号:手提式磷酸\M+1EFA7盐干粉灭火器MF/ABC5型2具 | 具/组 | 20 | 228.61 |  | 4572.2
工程量清单（控制价）
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)形式:放置式
10 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 30 | 283.76 |  | 8512.8
喷淋系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 (3)连接形式:沟槽式卡箍连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 188.457 | 206.03 |  | 38827.8
12 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN125 (3)连接形式:沟槽式卡箍连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 120.379 | 173.36 |  | 20868.9
13 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 (3)连接形式:沟槽式卡箍连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 90.576 | 141.19 |  | 12788.43
14 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 (3)连接形式:沟槽式卡箍连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 110.937 | 97.25 |  | 10788.62
15 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 (3)连接形式:沟槽式卡箍连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 50.035 | 85.27 |  | 4266.48
16 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 365.346 | 77.06 |  | 28153.56
17 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外 | m | 233.946 | 68.67 |  | 16065.07
工程量清单（控制价）
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
壁热镀锌钢管DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
18 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 556.311 | 52.44 |  | 29172.95
19 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 938.946 | 44.23 |  | 41529.58
20 | 031201001008 | 管道刷油 | (1)除锈级别:刷油漆 (2)油漆品种:红底黄圈标志 | m2 | 404.714 | 15.84 |  | 6410.67
21 | 031002001010 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:管道支吊架 | kg | 890.93 | 19.23 |  | 17132.58
22 | 031201003011 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、红色漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二度 | kg | 890.93 | 2.54 |  | 2262.96
23 | 030901008001 | 末端试水装置 | (1)名称:末端试水装置DN25 | 组 | 2 | 246.83 |  | 493.66
24 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)安装部位:室内 (2)材质、型号、规格:标准直立型喷头(型号为ZSTZ) DN25 (3)规格:动作温度为68℃ | 个 | 566 | 31.45 |  | 17800.7
25 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)安装部位:室内 (2)材质、型号、规格:吊顶型喷头(型号为ZSTZ) DN25 (3)规格:动作温度为68℃ | 个 | 167 | 50.37 |  | 8411.79
26 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:泄水阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)含法兰及螺栓 | 个 | 2 | 286.01 |  | 572.02
27 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 2 | 340.51 |  | 681.02
工程量清单（控制价）
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
冷媒水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
28 | 030903003001 | 铜管 | (1)规格:φ12.7 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 389.57 | 78.48 |  | 30573.45
29 | 031001004010 | 铜管 | (1)规格:φ15.88 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 190.19 | 110.69 |  | 21052.13
30 | 031001004011 | 铜管 | (1)规格:φ15.9 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 508.66 | 115.14 |  | 58567.11
31 | 031001004012 | 铜管 | (1)规格:φ19.05 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 127.01 | 133.24 |  | 16922.81
32 | 031001004013 | 铜管 | (1)规格:φ22.23 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 252.11 | 133.72 |  | 33712.15
33 | 031001004014 | 铜管 | (1)规格:φ28.58 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 209.97 | 156.37 |  | 32833.01
34 | 031001004015 | 铜管 | (1)规格:φ34.93 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 99.82 | 179.2 |  | 17887.74
工程量清单（控制价）
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
35 | 031001004016 | 铜管 | (1)规格:φ41.28 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 50.42 | 256.28 |  | 12921.64
36 | 031001004017 | 铜管 | (1)规格:φ44.45 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 102 | 256.28 |  | 26140.56
37 | 031001004018 | 铜管 | (1)规格:φ9.53 (2)压力试验、吹扫设计要求:按设计要求 (3)焊接方法:焊接 (4)管道标识设计要求:按设计要求 (5)材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 | m | 566.94 | 69.53 |  | 39419.34
38 | 030903005001 | 铜管管件 | (1)规格:分歧器FQZHN-01C (2)焊接方法:焊接 (3)材质、压力等级:按设计要求 | 个 | 77 | 141.74 |  | 10913.98
39 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑管壳安装(管道) (2)绝热厚度:按设计要求 (3)软木品种:按设计要求 (4)管道外径:(管道 DN50mm以下) | m3 | 0.158 | 2669.02 |  | 421.71
40 | 031002001011 | 管道支架 | (1)材质:A12镀锌通丝 (2)管架形式:一般管架 | kg | 682.053 | 15.4 |  | 10503.62
41 | 031002001012 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管架 | kg | 682.053 | 19.4 |  | 13231.83
42 | 031201003012 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般管架 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍、调和漆一遍 | kg | 782.053 | 2.13 |  | 1665.77
43 | 031001006039 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:排水 (3)材质、规格:硬聚氯乙烯排水DN50 (4)连接形式:承插粘接 (5)压力试验及吹、洗 | m | 318.36 | 39.13 |  | 12457.43
工程量清单（控制价）
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设计要求:灌水试验、通球试验、管件安装
44 | 031001006040 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:排水 (3)材质、规格:硬聚氯乙烯排水DN50 (4)连接形式:承插粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验、管件安装 | m | 317.99 | 39.13 |  | 12442.95
45 | 031001006041 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:排水 (3)材质、规格:硬聚氯乙烯排水DN50 (4)连接形式:承插粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验、管件安装 | m | 8.04 | 39.13 |  | 314.61
46 | 031001006042 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:排水 (3)材质、规格:硬聚氯乙烯排水DN50 (4)连接形式:承插粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验、管件安装 | m | 15.37 | 39.13 |  | 601.43
47 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 | 8773.84 |  | 8773.84
48 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1 | 8773.84 |  | 8773.84
消防通风工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
49 | 030702001008 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 (7)接口形式:咬口 | m2 | 86.36 | 145.28 |  | 12546.38
50 | 030702001009 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 (7)接口形式:咬口 | m2 | 162 | 152.58 |  | 24717.96
51 | 030702001010 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm | m2 | 252.9 | 166.05 |  | 41994.05
工程量清单（控制价）
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=1.0mm以内 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 (7)接口形式:咬口
52 | 030702001011 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.5mm以内 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 (7)接口形式:咬口 | m2 | 6.5 | 196.6 |  | 1277.9
53 | 030702001012 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 (7)接口形式:咬口 | m2 | 89.1 | 161.87 |  | 14422.62
54 | 031201003013 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍)、一般钢结构(调和漆 第二遍) | kg | 1707.5 | 2.54 |  | 4337.05
55 | 030703001005 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*250 (2)类型:280℃防火阀 | 个 | 15 | 523.78 |  | 7856.7
56 | 030703001006 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*250 (2)类型:防烟阀 | 个 | 14 | 523.78 |  | 7332.92
57 | 030703001007 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×400 (2)类型:70℃防火阀 | 个 | 1 | 378.82 |  | 378.82
58 | 030703001008 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×400 (2)类型:风管止回阀 | 个 | 1 | 378.82 |  | 378.82
59 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:单层百叶风口1000×600 | 个 | 13 | 214.39 |  | 2787.07
60 | 011210003002 | 玻璃隔断 | (1)玻璃品种、规格、颜色:电动挡烟垂壁 (2)嵌缝、塞口材料品种:按设计要求 | m2 | 284.81 | 871.2 |  | 248126.47
61 | 030108006007 | 其他风机 | (1)规格:150m3/h,100Pa,N=30W,30dB(a) (2)名称:排气扇，自带止回阀 | 台 | 4 | 116.39 |  | 465.56
62 | 030108006008 | 其他风机 | (1)规格:250m3/h,120 | 台 | 1 | 116.39 |  | 116.39
工程量清单（控制价）
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
Pa,N=35W,32dB(a) (2)名称:排气扇
63 | 030108001010 | 离心式通风机 | (1)型号:PF-1 (2)名称:轴流风机 (3)规格:4000m3/h,400Pa,1.5kW,2900rpm,77dB(A) | 台 | 1 | 1749.68 |  | 1749.68
64 | 030108001011 | 离心式通风机 | (1)型号:PF-3 (2)名称:轴流风机 (3)规格:2600m3/h,360Pa,0.55kW,2900rpm,77dB(A) | 台 | 1 | 1749.68 |  | 1749.68
65 | 030108001012 | 离心式通风机 | (1)型号:PF-4 (2)名称:轴流风机 (3)规格:2600m3/h,360Pa,0.55kW,2900rpm,77dB(A) | 台 | 1 | 1749.68 |  | 1749.68
66 | 030108001013 | 离心式通风机 | (1)型号:PY-1 (2)名称:高温消防风机 (3)规格:39600m3/h,680Pa,11kW,1450rpm,90dB(A) | 台 | 1 | 7195.67 |  | 7195.67
67 | 030108001014 | 离心式通风机 | (1)型号:PY-2 (2)名称:高温消防风机 (3)规格:39600m3/h,680Pa,11kW,1450rpm,90dB(A) | 台 | 1 | 7195.67 |  | 7195.67
68 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 3591.33 |  | 3591.33
漏项
69 | 030406006005 | 低压交流异步电动机 | (1)容量(kW):13kw (2)名称:交流异步电动机检查接线、负载调试 | 台 | 2 | 967.42 |  | 1934.84
70 | 030406006006 | 低压交流异步电动机 | (1)容量(kW):3kw (2)名称:交流异步电动机检查接线、负载调试 | 台 | 3 | 822.13 |  | 2466.39
空调工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
71 | 030702001013 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 (7)接口形式:咬口 | m2 | 250.84 | 154.19 |  | 38677.02
72 | 030702001014 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管 | m2 | 66.73 | 161.48 |  | 10775.56
工程量清单（控制价）
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 (7)接口形式:咬口
73 | 031201003014 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍)、一般钢结构(调和漆 第二遍) | kg | 1288.27 | 2.54 |  | 3272.21
74 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:离心玻璃棉保温材料保温;保温材料性能参数:密度≥48kg/m3, (2)绝热厚度:厚度30mm | m3 | 6.45 | 1620.95 |  | 10455.13
75 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×250 带调节阀的风口 (2)类型:带调节阀双层百叶风口 | 个 | 12 | 52.66 |  | 631.92
76 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×320 (2)类型:防雨百叶 | 个 | 2 | 248.72 |  | 497.44
77 | 030703020003 | 消声器 | (1)规格:1000×250 (2)名称:消声器 | 个 | 3 | 1093.39 |  | 3280.17
78 | 030703020004 | 消声器 | (1)规格:1000×250 (2)名称:消声器 | 个 | 4 | 645.21 |  | 2580.84
79 | 030108001015 | 离心式通风机 | (1)型号:XF-1 (2)名称:新风机 (3)规格:Q=28kW,2800m/h,N=0.9kW, (4)减振底座形式、数量:减振吊架 | 台 | 1 | 10364.91 |  | 10364.91
80 | 030108001016 | 离心式通风机 | (1)型号:XF-2 (2)名称:新风机 (3)规格:Q=28kW,2800m/h,N=0.9kW,余压220Pa(吊式安装) (4)减振底座形式、数量:减振吊架 | 台 | 1 | 10364.91 |  | 10364.91
81 | 030108001017 | 离心式通风机 | (1)型号:XF-3 (2)名称:新风机 (3)规格:Q=28kW,2800m/h,N=0.9kW,余压220Pa(吊式安装) (4)减振底座形式、数量:减振吊架 | 台 | 1 | 10364.91 |  | 10364.91
82 | 030108001018 | 离心式通风机 | (1)型号:XF-4 (2)名称:新风机 (3)规格:Q=28kW,2800m/h,N=0.9kW,余压220Pa(吊式安装) (4)减振底座形式、数量:减振吊架 | 台 | 1 | 10364.91 |  | 10364.91
工程量清单（控制价）
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
83 | 030701004004 | 风机盘管 | (1)规格:AC-4.5 (2)名称:风管式室内机 (3)型号:制冷量(4.5kW),制热量(5.0kW),额定功率(80W),风量(790m3/h) (4)减振器、支架形式、材质:减振吊架 | 台 | 51 | 2725 |  | 138975
84 | 030701004005 | 风机盘管 | (1)规格:AC-5.6 (2)名称:风管式室内机 (3)型号:制冷量(5.6kW),制热量(6.3kW),额定功率(100W),风量(1020m3/h) (4)减振器、支架形式、材质:减振吊架 | 台 | 35 | 2867.05 |  | 100346.75
85 | 030701004006 | 风机盘管 | (1)规格:AC-6.3 (2)名称:风管式室内机 (3)型号:制冷量(6.3kW),制热量(7.1kW),额定功率(103W),风量(1145m3/h) (4)减振器、支架形式、材质:减振吊架 | 台 | 2 | 2987.85 |  | 5975.7
86 | 030108006009 | 其他风机 | (1)材质:室外机制冷量：196.2kW;制热量：218kW；噪声：61dB(A)；净重：956Kg (2)名称:V1-1 | 台 | 1 | 11622.81 |  | 11622.81
87 | 030701003003 | 空调器 | (1)名称:空调 (2)型号:1.5P (3)安装形式:壁挂 (4)安装位置:AB两区母婴室 | 台/组 | 2 | 2762.42 |  | 5524.84
88 | 030701003004 | 空调器 | (1)名称:空调 (2)型号:1.5P (3)安装形式:壁挂 (4)安装位置:AB两区厨房 | 台/组 | 25 | 2762.42 |  | 69060.5
89 | 030108006010 | 其他风机 | (1)材质:室外机制冷量：202kW;制热量：224kW；噪声：61dB(A)；净重：956Kg (2)名称:V1-2 | 台 | 1 | 11622.81 |  | 11622.81
90 | 030108006011 | 其他风机 | (1)材质:室外机制冷量：202kW;制热量：224kW；噪声：61dB(A)；净重：956Kg (2)名称:V1-3 | 台 | 1 | 11622.81 |  | 11622.81
91 | 030108006012 | 其他风机 | (1)材质:室外机制冷量：179.5kW;制热量：199.5kW；噪声：61dB(A)；净重：911Kg (2)名称:V1-4 | 台 | 1 | 11622.81 |  | 11622.81
工程量清单（控制价）
工程名称：泉厦高速朴里服务区提升改造工程 | [6 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
92 | 030406006003 | 低压交流异步电动机 | (1)容量(kW):13kw (2)名称:交流异步电动机检查接线、负载调试 | 台 | 45 | 967.42 |  | 43533.9
93 | 030406006004 | 低压交流异步电动机 | (1)容量(kW):13kw (2)名称:交流异步电动机检查接线、负载调试 | 台 | 35 | 1151.55 |  | 40304.25
94 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 3988.09 |  | 3988.09
分部分项工程费 | [7 empty] | 1700195
1 |  | 总价措施项目费 |  | 项 | 1.000 |  |  | 8466
1.1 |  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1.000 |  |  | 6360
1.2 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1.000 |  |  | 1457
1.3 |  | 防尘喷雾措施费 |  | 项 | 1.000 |  |  | 649
2 |  | 单价措施项目费 |  | 项 | 1.000 |  |  | 0
其他项目费
1 |  | 暂列金额 |  | 项 | 1.000 |  |  | 0
2 |  | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1.000 |  |  | 0
合计 | [7 empty] | 1708661